建设项目环境影响评价概况表
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环评机构
	建设项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良影响的对策和措施
	公众参与情况

	吉林省白城昌盛500千伏变电站扩建工程
	吉林省白城市通榆县
	国网吉林省电力有限公司
	中国电力工程顾问集团东北电力设计院有限公司
	（1）扩建1组容量1200MVA主变（3号主变）；

（2）扩建主变新增2组60Mvar低压并联电容器和1组±60Mvar静止无功补偿设备（SVG），既有两台主变（2#、4#）各新增1组±60Mvar静止无功补偿设备（SVG）；

（3）新建1座有效容积为28m3主变事故油池，与已建事故油池串联，总有效容积扩容至92m3，1座SVG电抗器事故油池，有效容积8.3m3；

（4）本期工程在变电站站区预留位置建设，不新征用地。500kV及220kV部分均不新增出线。
	电磁影响：通过类比分析，本工程建成投运后，变电站周围区域工频电场强度、工频磁感应强度均满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中相应标准限值的要求。
噪声影响：通过模式预测，本工程建成投运后，昌盛500kV变电站厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准要求。
本工程施工期环境保护措施包括：大气污染控制措施、废水处理措施、噪声污染控制措施、固废处理措施、生态环境保护措施等。运行期环境保护措施包括：建立各种警告、防护标识，避免意外事故发生；加强对当地群众进行有关高压送电线路和设备方面的环境宣传工作等。
	已由建设单位编制公众参与说明


