## 废气监测数据审核表
行政区 | 企业名称 | 行业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 监测日期 | 工况负荷 （%） | 流量（m/h) | 烟气温度(℃) | 含氧量(%) | 监测项目名称 | 实测浓度(mg/m) | 折算浓度(mg/m) | 标准限值(mg/m) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注
二道区 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | 火力发电 | 1#除尘前甲侧 | 火电厂大气污染物排放标准 | /第一时段/2010年1月1日/燃煤锅炉/一般火电厂/10%≤Vdaf≤20% | 2013-12-13 8:00:00 | 62.7 | 279283.000000 | 135.0 | 9.46 | 烟尘 | 25.9 | 33.7 | 200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 二氧化硫 | 447 | 581 | 1200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 氮氧化物 | 443 | 575.3 | 1100 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 2013-12-13 11:00:00 |  | 288592.000000 |  | 9.38 | 烟尘 | 28.7 | 37 | 200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 二氧化硫 | 446 | 575.9 | 1200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 氮氧化物 | 527 | 680.6 | 1100 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 2013-12-13 14:00:00 |  | 283938.000000 |  | 8.20 | 烟尘 | 24.9 | 29.2 | 200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 二氧化硫 | 477 | 559.4 | 1200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 氮氧化物 | 504 | 590.7 | 1100 | mg/m3 | 是
|  |  | 1#除尘前乙侧 |  |  | 2013-12-13 8:00:00 |  | 297588.000000 |  | 8.96 | 烟尘 | 28.6 | 35.6 | 200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 二氧化硫 | 484 | 602.9 | 1200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 氮氧化物 | 485 | 604.8 | 1100 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 2013-12-13 11:00:00 |  | 306572.000000 |  | 8.54 | 烟尘 | 26.4 | 31.8 | 200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 二氧化硫 | 482 | 580.1 | 1200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 氮氧化物 | 511 | 615.5 | 1100 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 2013-12-13 14:00:00 |  | 302238.000000 |  | 8.63 | 烟尘 | 30.2 | 36.6 | 200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 二氧化硫 | 475 | 576 | 1200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 氮氧化物 | 525 | 636.1 | 1100 | mg/m3 | 是
|  |  | 2#除尘前甲侧 |  |  | 2013-12-13 8:00:00 | 58.8 | 333820.000000 | 139.0 | 8.18 | 烟尘 | 26.9 | 31.5 | 200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 二氧化硫 | 935 | 1094.3 | 1200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 氮氧化物 | 618 | 723.2 | 1100 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 2013-12-13 11:00:00 |  | 329898.000000 |  | 8.01 | 烟尘 | 30.7 | 35.5 | 200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 二氧化硫 | 978 | 1129.5 | 1200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 氮氧化物 | 616 | 711.3 | 1100 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 2013-12-13 14:00:00 |  | 324480.000000 |  | 8.06 | 烟尘 | 28.4 | 32.9 | 200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 二氧化硫 | 978 | 1133.8 | 1200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 氮氧化物 | 621 | 719.8 | 1100 | mg/m3 | 是
|  |  | 2#除尘前乙侧 |  |  | 2013-12-13 8:00:00 |  | 314754.000000 |  | 8.16 | 烟尘 | 30.9 | 36.1 | 200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 二氧化硫 | 964 | 1126 | 1200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 氮氧化物 | 624 | 729.2 | 1100 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 2013-12-13 11:00:00 |  | 301179.000000 |  | 8.18 | 烟尘 | 32.1 | 37.6 | 200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 二氧化硫 | 964 | 1127.7 | 1200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 氮氧化物 | 629 | 735.6 | 1100 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 2013-12-13 14:00:00 |  | 310221.000000 |  | 8.06 | 烟尘 | 29.6 | 34.3 | 200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 二氧化硫 | 978 | 1133 | 1200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 氮氧化物 | 613 | 710 | 1100 | mg/m3 | 是
|  |  | 3#脱硫后 |  | /第二时段/2010年1月1日/燃煤锅炉/一般火电厂/Vdaf>20% | 2013-12-13 8:00:00 | 62.1 | 550933.000000 | 56.0 | 6.17 | 烟尘 | 30.6 | 31 | 50 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 二氧化硫 | 79 | 79.8 | 400 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 氮氧化物 | 541 | 547 | 650 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 2013-12-13 11:00:00 |  | 544140.000000 |  | 6.26 | 烟尘 | 33.4 | 34 | 50 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 二氧化硫 | 86 | 87.9 | 400 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 氮氧化物 | 528 | 537.2 | 650 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 2013-12-13 14:00:00 |  | 563087.000000 |  | 6.60 | 烟尘 | 27.8 | 29 | 50 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 二氧化硫 | 98 | 101.6 | 400 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 氮氧化物 | 536 | 558.8 | 650 | mg/m3 | 是
|  |  | 4#脱硫后 |  |  | 2013-12-13 8:00:00 |  | 586630.000000 | 55.0 | 6.26 | 烟尘 | 24.6 | 25 | 50 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 二氧化硫 | 107 | 108.9 | 400 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 氮氧化物 | 521 | 529.9 | 650 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 2013-12-13 11:00:00 |  | 605566.000000 |  | 5.43 | 烟尘 | 25.9 | 25 | 50 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 二氧化硫 | 118 | 113.2 | 400 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 氮氧化物 | 567 | 546.1 | 650 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 2013-12-13 14:00:00 |  | 591878.000000 |  | 6.38 | 烟尘 | 27.3 | 28 | 50 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 二氧化硫 | 81 | 83.3 | 400 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 氮氧化物 | 586 | 601.5 | 650 | mg/m3 | 是
|  |  | 5#烟道脱硫后 |  |  | 2013-12-13 8:00:00 | 61.2 | 1079426.000000 | 43.0 | 6.49 | 烟尘 | 32.6 | 33.7 | 50 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 二氧化硫 | 80 | 82.8 | 400 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 氮氧化物 | 622 | 642.5 | 650 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 2013-12-13 11:00:00 |  | 1072951.000000 |  | 6.65 | 烟尘 | 30.9 | 32.3 | 50 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 二氧化硫 | 77 | 80.4 | 400 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 氮氧化物 | 618 | 646.3 | 650 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 2013-12-13 14:00:00 |  | 1064293.000000 |  | 6.36 | 烟尘 | 31.7 | 32.5 | 50 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 二氧化硫 | 73 | 74.4 | 400 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 氮氧化物 | 626 | 641 | 650 | mg/m3 | 是
|  |  | 6#烟道脱硫后 |  | /第三时段/2004年1月1日/燃煤锅炉/一般火电厂/一般火电厂/Vdaf>20% | 2013-12-13 8:00:00 | 61.8 | 686013.000000 | 57.0 | 5.26 | 烟尘 | 28.9 | 27.5 | 50 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 二氧化硫 | 45 | 42.8 | 400 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 氮氧化物 | 438 | 417.7 | 450 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 2013-12-13 11:00:00 |  | 670219.000000 |  | 4.82 | 烟尘 | 32.3 | 29.9 | 50 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 二氧化硫 | 30 | 27.6 | 400 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 氮氧化物 | 439 | 416 | 450 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 2013-12-13 14:00:00 | 61.2 | 680691.000000 |  | 4.89 | 烟尘 | 31.7 | 29.5 | 50 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 二氧化硫 | 26 | 24.5 | 400 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 氮氧化物 | 439 | 409 | 450 | mg/m3 | 是
|  |  | 烟囱 |  |  | 2013-12-13 8:00:00 |  |  |  |  | 林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是
[6 empty] | 2013-12-13 11:00:00 |  |  |  |  | 林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是
[6 empty] | 2013-12-13 14:00:00 |  |  |  |  | 林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是