建设项目环境影响评价概况表
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环评机构
	建设项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良影响的对策和措施
	公众参与情况

	吉林蛟河抽水蓄能电站500千伏送出工程
	吉林省吉林市蛟河市、延边朝鲜族自治州敦化市
	国网吉林省电力有限公司
	中国电力工程顾问集团东北电力设计院有限公司
	1）平安500kV变电站间隔扩建工程：本期工程扩建1回500kV出线至蛟河抽水蓄能电站，接入第三串向西出线；本期在1号主变低压侧新增1组60Mvar低压并联电抗器。扩建区域位于500kV及66kV配电装置区内，均在原有围墙内预留场地进行，不需新增用地。
2）新建蛟河抽蓄~平安变500kV线路工程：长度约72.5km，单回路架设。
	电磁影响：通过类比监测和模式预测，本工程建成投运后，平安500kV变电站周围区域及线路沿线工频电场强度、工频磁感应强度符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中公众曝露控制限值4000V/m、100μT的要求。

噪声影响：通过类比监测和模式预测，本工程建成投运后，平安500kV变电站厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求；输电线路沿线噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类声功能区标准要求。
工程环境保护措施：在设计阶段对电磁环境、声环境提出相应措施。在施工期提出防治施工噪声、施工扬尘、施工废水、固体废物措施。
	——


