2013070054U

建设项目竣工

环境保护验收监测表

市站测字（2015）第 01006Y号

项目名称：四平宏宝莱饮品股份有限公司年产10万

吨植物蛋白饮料节能节水改造项目

委托单位：四平宏宝莱饮品股份有限公司

四平市环保监测站

二〇一六年一月

表一

| 建设项目名称 | 四平宏宝莱饮品股份有限公司年产10万吨植物蛋白饮料节能节水改造项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 四平宏宝莱饮品股份有限公司 |  |  |  |  |  |
| 建设项目主管部门 |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 技术改造 |  |  |  |  |  |
| 主要产品名称 设计生产能力 实际生产能力 | 四平宏宝莱饮品股份有限公司年产10万吨植物蛋白饮料节能节水改造后节约新鲜水6 万m3/a，节约用煤2357.73t/a。 |  |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2012年11月 |  | 开工日期 |  | 2012年12月 |  |
| 投入生产时间 | 2013年6月 |  | 现场监测时间 |  | 2015年12月25-26日 和2016年1月14-15日 |  |
| 环评报告表审批部门 | 吉林省环保厅 |  | 环评报告表编制单位 |  | 原吉林省兴环环境技术服务有限公司 |  |
| 环保设施设计单位 |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  |
| 投资总概算 | 5870万元 | 环保投资总概算 |  | 70万元 | 比例 | 1.01% |
| 实际总投资 | 6285万元 | 实际环保投资 |  |  | 比例 |  |
| 验收监测依据 | - 中华人民共和国国务院令[1998]第253号《建设项目环境保护管理条例》1998年11月 - 国家环保总局[2001]13号令《建设项目竣工环境保护验收管理办法》2001年12月 - 国家环保总局环发[2000]38号文《关于建设项目环境保护设施竣工验收管理试行办法》2000年2月 - 吉林省环境保护委员会吉环委发[1996]1号文《紧邻省建设项目环境保护设施竣工验收管理试行办法》1996年1月 - 吉林省兴环环境技术服务有限公司（国环评证乙字第1610号）《四平宏宝莱股份有限公司年产10万吨植物蛋白饮料节能节水改造项目环境影响报告表》2012年11月 - 吉林省环境保护厅吉环审（表）字[2012]675号《关于四平宏宝莱股份有限公司年产10万吨植物蛋白饮料节能节水改造项目环境影响报告表的批复》2012年12月4日 |  |  |  |  |  |
| 验收监测标准标号、级别 | 1、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中3类区标准[昼间：65dB（A），夜间：55dB（A）]； 2、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准[PH：6-9，悬浮物：400mg/l，五日生化需氧量：300 mg/l，化学需氧量：500 mg/l]。 |  |  |  |  |  |

表二 主要生产工艺及污染物产生流程

本项目为节能节水技术改造工程，技改后产品产量不变，仍为年产10万吨植物蛋白饮料，通过更换节水、节能设备，技改后可节约新鲜水6 万m3/a，节约用煤2357.73t/a。在生产过程中，购置新的洗瓶机设备，提高玻璃瓶的洗净率；采用计量灌装技术，料液几乎无损失，节约清洗用水，减少污染，有效的提高产品制成率，节约成本费用。 本项目排水量为1792.9 m3/d，排水实行清污分流制，污水经厂区内的MQIC生化污水处理装置进行处理，达三级标准后排入市政下水管网，.再经四平市污水处理站厂处理后最终汇入条子河。 本项目污水处理工艺流程图见图一。 原水 水封器 沼气利用 泵 泵 格 栅 调节池 气浮池 配水井 MQIC反应器 气浮池 出水 作为菌种出售 泵 外运 浮渣池 图例： 污水管路 污泥管路 沼气管路 利用原有设施 图1 项目污水处理工艺流程示意图

表三 主要污染源、污染物处理和排放情况

- 废气 本项目通过更换洗瓶机、灌装机等设备，提高热能利用率，节约用煤2357.73t/a，于2013年6月建设完成，由于企业扩产3台10T锅炉不能满足生产需求，故本项目现有三台锅炉不再使用（该项目生产锅炉已于2015年12月停用）。 - 废水 - 本项目产生的污水主要是生活污水、地面清洗废水、设备清洗废水等。公司实行清污分流制，用水集中的生产车间地面设置排水沟及地漏，地面坡度≤3°，经地漏排入地下排水管网。生产、生活污水排放，设有专门的排污管道，集中排入企业污水处理站进行处理。地下排水管道直径＞300mm的采用水泥管，直径＜300mm的采用缸瓦管。污水经处理后通过下水管网排入市污水处理厂最终汇入条子河。 - 噪声 本项目噪声主要来自于锅炉风机、生产设备等设备噪声，其声压级为75-95dB（A）。本项目采用国家推荐使用的低噪声设备，并针对不同的噪声源采取不同的防噪减振措施。如密闭厂房，加设隔音门窗，进排气口加设消音接头，采用减震基础和柔性接头等，以减少震动对建筑物和管路系统的影响，并加强厂区的绿化等，通过以上措施，减少厂区周围噪声。 - 固体废物 本项目完成后产生的固体废弃物主要为:车间生产期间的分离废渣200t/a;污水处理站的污泥105 t/a。分离废渣出售给相应的回收部门；污水处理产生的污泥脱水后委托环卫部门处理。

表四                       污水处理站废水监测结果              单位：mg/L(pH无量纲)

| 监测点位 | 监测 日期 | 监测项目 | 监测结果 |  |  |  |  | 标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 日均值 |  |  |
| 进水口 | 2015年 12月25日 | pH | 7.41 | 7.47 | 7.52 | 7.48 | -- | -- | -- |
|  |  | SS | 188 | 193 | 197 | 190 | 192 | -- | -- |
|  |  | CODCr | 1232 | 1212 | 1238 | 1248 | 1232 | -- | -- |
|  |  | BOD5 | 243.2 | 238.7 | 246.2 | 250.7 | 244.7 | -- | -- |
|  |  | 氨氮 | 24.63 | 25.55 | 25.13 | 25.41 | 25.18 | -- | -- |
|  | 2015年 12月26日 | pH | 7.54 | 7.58 | 7.46 | 7.43 | -- | -- | -- |
|  |  | SS | 84 | 81 | 88 | 86 | 85 | -- | -- |
|  |  | CODCr | 1224 | 1218 | 1205 | 1242 | 1222 | -- | -- |
|  |  | BOD5 | 249.2 | 244.7 | 238.7 | 252.2 | 246.2 | -- | -- |
|  |  | 氨氮 | 25.90 | 26.05 | 25.41 | 25.62 | 25.74 | -- | -- |
| 出水口 | 2015年 12月25日 | pH | 8.06 | 8.03 | 7.95 | 7.99 | -- | 6～9 | 达标 |
|  |  | SS | 77 | 72 | 76 | 79 | 76 | 400 | 达标 |
|  |  | CODCr | 93 | 88 | 99 | 91 | 93 | 500 | 达标 |
|  |  | BOD5 | 18.1 | 17.5 | 19.6 | 17.9 | 18.3 | 300 | 达标 |
|  |  | 氨氮 | 16.84 | 16.56 | 16.70 | 16.98 | 16.77 | -- | -- |
|  | 2015年 12月26日 | pH | 7.92 | 7.88 | 7.99 | 8.02 | -- | 6～9 | 达标 |
|  |  | SS | 25 | 29 | 26 | 23 | 26 | 400 | 达标 |
|  |  | CODCr | 96 | 91 | 93 | 96 | 94 | 500 | 达标 |
|  |  | BOD5 | 19.5 | 18.5 | 18.7 | 19.8 | 19.1 | 300 | 达标 |
|  |  | 氨氮 | 17.27 | 16.77 | 16.91 | 17.41 | 17.09 | -- | -- |

表四监测结果表明：验收监测期间，总排水口中，PH、SS、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮25日范围及日均浓度分别为7.95-8.06、76 mg/L、93 mg/L、18.3 mg/L、16.77 mg/L，26日范围及日均浓度分别为7.88-8.02、26 mg/L、94mg/L、19.1 mg/L、17.09 mg/L监测结果均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表2中三级标准限值要求。

表五                     厂界及敏感点噪声监测结果                      单位：leqdB(A)

| 监测点位 | 2016年1月14日 |  | 2016年1月15日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| ▲1# | 50.6 | 45.6 | 50.5 | 45.7 |
| ▲2# | 46.5 | 45.0 | 46.9 | 44.9 |
| ▲3# | 61.4 | 52.9 | 61.8 | 53.7 |
| ▲4# | 54.7 | 49.2 | 55.0 | 49.5 |
| 标准限值 | 65 | 55 | 65 | 55 |
| 是否达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

表五监测结果表明：验收监测期间，1-4#噪声监测点位的厂界噪声等效声级昼间在46.5-61.8dB（A）之间，夜间在44.9-53.7 dB（A）之间，昼、夜间厂界噪声等效声级均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中的3类区标准限值的要求。

具体监测点位见附图1

表六 环保检查结果

环评批复落实和“三同时”执行情况 四平市宏宝莱饮品有限公司年产10万吨植物蛋白饮料节能节水改造项目根据国家对建设项目环境管理制度的要求，严格执行了建设项目审批手续及“三同时”制度，对吉林省环境保护厅吉环审（表）字[2012]675号批复的要求在工程建设中基本得到了落实。环保设施建设实现了与主体工程同时设计、同时施工、同时投入产使用。具体见下表。 环评批复落实情况一览表 序号; 吉林省环保厅主要环评批复要求; 落实情况. 一; 该项目位于四平市红嘴经济开发区，四平宏宝莱饮品股份有限公司现有厂区内，主要建设内容，利用现有生产车间及公共设施，对现有厂房进行技术改造。并保持产量不变，建成后可年节水6万m3、标煤2357吨。; 该项目位于四平宏宝莱饮品股份有限公司厂区内，不新增占地。本项目完成了节能节水的技术改造并保持产量不变。. 二、项目建设应重点做好以下环保工作. （一）; 项目产生废水经现有污水处理站处理，确保达标排放。; 本项目废水经治理后能够满足GB8978—1996《污水综合排放标准》中三级排放标准，经开发区下水管网进入市政下水管网，排入市污水处理厂，最终汇入条子河。. （二）; 加强现有锅炉管理，确保污染物排放达标排放达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）中二类Ⅱ时段标准要求。; 本项目原有3台锅炉现正在拆除，由在建的四平宏宝莱饮品股份有限公司供热设施建设项目替代. （三）; 高噪声设备须采用减震降噪措施，加强厂区绿化，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准要求; 各产噪设备均布设在室内，采取减振、隔声、吸声等综合降噪措施，在车间周围种植树木，尽量减少噪声对环境的影响，保证厂界噪声满足GB12348—2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准要求。. （四）; 生产废料综合利用，生活垃圾运送城市处理厂处理，防止产生二次污染。; 本项目固废均为一般固废，废渣可出售给养殖场饲料；废包装物集中收集出卖给回收部门；生活垃圾可设置垃圾箱收集及时交环卫部门处理，污水处理站污泥经脱水后送市政垃圾处理厂处理；锅炉炉渣可用于铺路与制砖。固废经妥善处理后将不会对周围环境产生二次污染。. 总量控制污染物排放情况 本次验收监测的污染物中，实行污染物总量控制的项目为废水中的COD和NH3-N。 根据总量审批核算方法，该项目废水的产生总量为537877t/a按照城镇污水处理排放标准一级A标准核算后污染物排放总量为COD：26.89t/a、NH3-N：2.69 t/a，符合总量控制指标要求。 各项总量控制污染物排放情况见下表。 各项总量控制污染物排放情况 污染物名称; 本项目排放总量 （t/a）; 环评建议总量指标 （t/a）. COD; 26.89; 30.58. NH3-N; 2.69; 3.01. 环境保护档案管理、规章制度的建立和执行情况： 四平宏宝莱饮品股份有限公司，根据国家的法律、法规针对公司的实际情况，制定了较完善的环境保护监督制度和环境保护管理标准制度，并建立了公司“三废”排放情况技术档案，在实际操作中做到环保资料按时归档，依据规章制度进行规范管理。 环保设施的运行和维护情况： 环保处理设施运行正常，污染物经处理后均做到达标排放，起到了较好地处理作用，公司对环保设施的运行状况定期监督检查、维护、保证在运行中出现故障能及时处理，防止环境污染。 固体废弃物综合利用处理 本项目完成后产生的固体废弃物主要为:车间生产期间的分离废渣200t/a;污水处理站的污泥105 t/a。分离废渣出售给相应的回收部门；污水处理产生的污泥脱水后委托环卫部门处理。

表七 验收监测结论及建议

验收监测结论 1、废气 本项目3台10T锅炉，于2013年6月建设完成，由于企业扩产3台10T锅炉不能满足生产需求，故本项目现有三台锅炉不再使用（该项目生产锅炉已于2015年12月停用）。 2、废水 验收监测期间在总排水口中，PH、SS、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮监测结果均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表2中三级标准限值要求。 3、噪声 验收监测期间厂界噪声4个监测点，其昼间、夜间监测结果均符合GB12348—2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准要求。 4、固体废物 本项目完成后产生的固体废弃物主要为:车间生产期间的分离废渣200t/a;污水处理站的污泥105 t/a。分离废渣出售给相应的回收部门；污水处理产生的污泥脱水后委托环卫部门处理，未产生二次污染。 5、总量控制污染物排放情况 根据总量审批核算方法，按照城镇污水处理排放标准一级A标准核算后污染物排放总量为COD：26.89t/a、NH3-N：2.69 t/a，符合总量控制指标要求。

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

编号：                    验收类别：验收报告；验收表；登记卡           审批经办人：

| 建设项目名称 |  |  |  | 四平宏宝莱饮品股份有限公司年产10万吨植物蛋白饮料节能节水改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 | 四平市铁西区红嘴路20号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  | 四平宏宝莱饮品股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  | 136000 |  |  |  |  |  | 电话 |  | 18843428866 |  |  |  |  |  |  |
| 行业类别 |  |  |  | 1534 含乳饮料和植物蛋白饮料制造 |  |  |  |  |  |  |  | 项目性质 |  |  |  |  | 技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计生产能力 |  |  |  | 10万吨植物蛋白饮料 |  |  |  |  |  |  |  | 建设项目开工日期 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2012年12月 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际生产能力 |  |  |  | 10万吨植物蛋白饮料 |  |  |  |  |  |  |  | 投入试运行日期 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013年6月 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报告书(表)审批部门 |  |  |  | 吉林省环境保护厅 |  |  |  |  |  |  |  | 文号 |  | 吉环建（表）字[2012] 675号 |  |  |  |  |  |  |  | 时间 |  |  | 2012年12月 |  |  |  |  |
| 控制区 |  |  |  | 环保验收审批部门 |  |  |  |  | 吉林省环境保护厅 |  |  | 文号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报告书(表)编制单位 |  |  |  | 吉林省兴环环境技术服务有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 投资总概算 |  |  |  |  |  | 6870万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保设施设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算 |  |  |  |  |  | 70万元 |  |  |  |  |  |  |  | 比例 |  |  | 1.01% |
| 环保设施施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际总投资 |  |  |  |  |  | 6285万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保设施监测单位 |  |  |  | 四平市环境保护监测站 |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资 |  |  |  |  |  | 180万元 |  |  |  |  |  |  |  | 比例 |  |  | 2．86% |
| 废水治理 |  |  | 废气治理 |  |  |  | 噪声治理 |  |  |  | 固废治理 |  |  |  |  | 绿化及生态 |  |  |  |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |
| / |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  | 万元 |  |  |  |  |  |
| 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  | / |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  | 年平均工作时 |  |  |  |  |  |  | 7200h/a |  |  |
| 污 染 控 制 指 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控制 项目 |  | 原有 排放量 (1) | 新建部分产生量(2) |  |  | 新建部分处理削减量(3) | 以新带老削减量 (4) |  |  | 排放 增减量(5) | 排放 总量 (6) |  | 允许 排放量 (7) |  |  | 区域 削减量 (8) |  |  | 处理前 浓度 (9) |  |  |  |  | 实际 排放浓度(10) |  |  |  | 允许 排放浓度(11) |  |
| 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.89 |  | 30.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94 |  |  |  | 500 |  |
| 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.69 |  | 3.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.09 |  |  |  | -- |  |
| 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固废 |  |  | 305 |  |  | 305 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位：废气量：×104标米3/年；  废水、固废量：万吨/年；  其他项目均为吨/年

废水中污染物浓度：毫克/升；      废气中污染物浓度：毫克/立方米

注：此表由监测站或调查单位填写，附在监测或调查报告最后一页。此表最后一格为该项目的特征污染物。

其中（5）=（2）-（3）-（4）；（6）=（2）-（3）+（1）-（4）

（以下空白）

承担单位： 四平市环境保护监测站

站     长 ：  霍盛飞

项目负责人：  霍盛飞

报告编写人：  双浩玉

审  核  人:   杨驰宇

审  定  人：  董海峰

参 加 人 员： 杜宏学  黄平安  李  颖

孙朝阳  王  影  辛世伟

赵  莹  朱天宇

四平市环境监测站

电话：（0434）3620057

传真：（0434）3620057

邮编：136000

地址：四平市铁西区英雄大路2285号