## 废气监测数据审核表
行政区 | 企业名称 | 行业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 监测日期 | 工况负荷 （%） | 流量（m/h) | 烟气温度(℃) | 含氧量(%) | 监测项目名称 | 实测浓度(mg/m) | 折算浓度(mg/m) | 标准限值(mg/m) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注
宽城区 | 国电吉林龙华长春热电一厂 | 电力、热力的生产和供应业 | 1#炉脱硫后 | 火电厂大气污染物排放标准 | /第三时段/2004年1月1日/燃煤锅炉/一般火电厂/一般火电厂/Vdaf>20% | 2013-11-27 8:00:00 | 64.9 | 692006.000000 | 56.0 | 6.50 | 烟尘 | 25.1 | 25.9 | 50 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 二氧化硫 | 110 | 113 | 400 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 氮氧化物 | 180 | 186 | 450 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 2013-11-27 10:00:00 |  | 710083.000000 |  | 6.80 | 烟尘 | 31.6 | 33.3 | 50 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 二氧化硫 | 106 | 111 | 400 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 氮氧化物 | 180 | 189 | 450 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 2013-11-27 14:00:00 |  | 737831.000000 |  | 6.60 | 烟尘 | 38.7 | 40.2 | 50 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 二氧化硫 | 104 | 108 | 400 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 氮氧化物 | 179 | 186 | 450 | mg/m3 | 是
|  |  | 2#炉脱硫后 |  |  | 2013-11-27 8:00:00 | 64.0 | 690454.000000 | 58.1 |  | 烟尘 | 15.3 | 16 | 50 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 二氧化硫 | 54 | 56 | 400 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 氮氧化物 | 187 | 195 | 450 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 2013-11-27 10:00:00 |  | 717519.000000 |  |  | 烟尘 | 21.6 | 22.5 | 50 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 二氧化硫 | 59 | 62 | 400 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 氮氧化物 | 186 | 194 | 450 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 2013-11-27 14:00:00 |  | 725762.000000 |  | 6.30 | 烟尘 | 25.7 | 26.1 | 50 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 二氧化硫 | 65 | 66 | 400 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 氮氧化物 | 182 | 185 | 450 | mg/m3 | 是