## 废气监测数据审核表
行政区 | 企业名称 | 行业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 监测日期 | 工况负荷 （%） | 流量（m/h) | 烟气温度(℃) | 含氧量(%) | 监测项目名称 | 实测浓度(mg/m) | 折算浓度(mg/m) | 标准限值(mg/m) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注
龙潭区 | 国电吉林龙华吉林热电厂 | 火力发电 | 1#烟囱 | 火电厂大气污染物排放标准 | /第一时段/2005年1月1日/燃煤锅炉/县内/一般火电厂/Vdaf>20% | 2013-11-7 9:00:00 |  |  |  |  | 林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是
[6 empty] | 2013-11-7 13:00:00 |  |  |  |  | 林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是
[6 empty] | 2013-11-7 15:00:00 |  |  |  |  | 林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是
|  |  | 10#甲侧除尘后 |  | /第一时段/2010年1月1日/燃煤锅炉/一般火电厂/10%≤Vdaf≤20% | 2013-11-7 9:00:00 | 77.0 | 281112.000000 | 48.0 | 7.30 | 烟尘 | 38 | 41.6 | 200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 二氧化硫 | 56 | 61 | 1200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 氮氧化物 | 897 | 982.1 | 1100 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 2013-11-7 13:00:00 |  | 286475.000000 |  | 7.40 | 烟尘 | 42 | 46.3 | 200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 二氧化硫 | 48 | 52.9 | 1200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 氮氧化物 | 924 | 1019.1 | 1100 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 2013-11-7 15:00:00 |  | 283734.000000 |  | 7.20 | 烟尘 | 47 | 51.1 | 200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 二氧化硫 | 51 | 55.4 | 1200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 氮氧化物 | 899 | 977.2 | 1100 | mg/m3 | 是
|  |  | 10#乙侧除尘后 |  | /第一时段/2010年1月1日/燃煤锅炉/一般火电厂/Vdaf>20% | 2013-11-7 9:00:00 |  | 286759.000000 | 47.0 | 7.30 | 烟尘 | 47 | 51.5 | 200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 二氧化硫 | 49 | 53.6 | 1200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 氮氧化物 | 923 | 1010.6 | 1100 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 2013-11-7 13:00:00 |  | 276110.000000 |  | 7.10 | 烟尘 | 42 | 45.3 | 200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 二氧化硫 | 45 | 48.6 | 1200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 氮氧化物 | 918 | 990.6 | 1100 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 2013-11-7 15:00:00 |  | 276082.000000 |  | 7.20 | 烟尘 | 39 | 42.4 | 200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 二氧化硫 | 56 | 60.9 | 1200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 氮氧化物 | 904 | 982.6 | 1100 | mg/m3 | 是
|  |  | 11#甲侧除尘后 |  |  | 2013-11-7 9:00:00 | 78.0 | 306778.000000 | 51.0 | 7.30 | 烟尘 | 33 | 36.1 | 200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 二氧化硫 | 26 | 28.5 | 1200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 氮氧化物 | 986 | 1076.6 | 1100 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 2013-11-7 13:00:00 |  | 304231.000000 |  | 7.40 | 烟尘 | 39 | 43 | 200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 二氧化硫 | 18 | 19.9 | 1200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 氮氧化物 | 957 | 1055.5 | 1100 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 2013-11-7 15:00:00 |  | 301591.000000 |  | 7.20 | 烟尘 | 42 | 45.7 | 200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 二氧化硫 | 22 | 23.9 | 1200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 氮氧化物 | 969 | 1053.3 | 1100 | mg/m3 | 是
|  |  | 11#乙侧除尘后 |  |  | 2013-11-7 9:00:00 |  | 305898.000000 | 50.0 | 7.30 | 烟尘 | 45 | 59.3 | 200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 二氧化硫 | 19 | 20.8 | 1200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 氮氧化物 | 964 | 1055.5 | 1100 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 2013-11-7 13:00:00 |  | 295498.000000 |  | 7.10 | 烟尘 | 43 | 46.4 | 200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 二氧化硫 | 23 | 24.8 | 1200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 氮氧化物 | 976 | 1053.2 | 1100 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 2013-11-7 15:00:00 |  | 292876.000000 |  | 7.20 | 烟尘 | 49 | 53.3 | 200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 二氧化硫 | 21 | 22.8 | 1200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 氮氧化物 | 938 | 1019.6 | 1100 | mg/m3 | 是
|  |  | 14#除尘器甲侧 |  |  | 2013-11-7 9:00:00 | 69.0 | 337749.000000 | 143.0 | 6.17 | 烟尘 | 102 | 103.2 | 200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 二氧化硫 | 726 | 734.3 | 1200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 氮氧化物 | 389 | 393.1 | 1100 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 2013-11-7 13:00:00 |  | 340381.000000 |  |  | 烟尘 | 111 | 112.3 | 200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 二氧化硫 | 789 | 798 | 1200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 氮氧化物 | 387 | 391.5 | 1100 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 2013-11-7 15:00:00 |  | 349908.000000 |  |  | 烟尘 | 118 | 119.4 | 200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 二氧化硫 | 770 | 778.8 | 1200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 氮氧化物 | 392 | 396.2 | 1100 | mg/m3 | 是
|  |  | 14#除尘器乙侧 |  |  | 2013-11-7 9:00:00 |  | 404418.000000 | 140.0 | 7.10 | 烟尘 | 125 | 134.9 | 200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 二氧化硫 | 787 | 947.5 | 1200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 氮氧化物 | 425 | 459 | 1100 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 2013-11-7 13:00:00 |  | 410790.000000 |  |  | 烟尘 | 119 | 128.4 | 200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 二氧化硫 | 779 | 840.6 | 1200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 氮氧化物 | 422 | 455.7 | 1100 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 2013-11-7 15:00:00 |  | 429862.000000 |  |  | 烟尘 | 114 | 123 | 200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 二氧化硫 | 826 | 891.4 | 1200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 氮氧化物 | 424 | 457.3 | 1100 | mg/m3 | 是
|  |  | 2#烟囱 |  | /第一时段/2005年1月1日/燃煤锅炉/县内/一般火电厂/Vdaf>20% | 2013-11-7 9:00:00 |  |  |  |  | 林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是
[6 empty] | 2013-11-7 13:00:00 |  |  |  |  | 林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是
[6 empty] | 2013-11-7 15:00:00 |  |  |  |  | 林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是
|  |  | 3#烟囱 |  | /第二时段/2005年1月1日/燃煤锅炉/县内/一般火电厂/Vdaf>20% | 2013-11-7 9:00:00 |  |  |  |  | 林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是
[6 empty] | 2013-11-7 13:00:00 |  |  |  |  | 林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是
[6 empty] | 2013-11-7 15:00:00 |  |  |  |  | 林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是
|  |  | 4#烟囱 |  |  | 2013-11-7 9:00:00 |  |  |  |  | 林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是
[6 empty] | 2013-11-7 13:00:00 |  |  |  |  | 林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是
[6 empty] | 2013-11-7 15:00:00 |  |  |  |  | 林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是
|  |  | 7#除尘器丙侧 |  | /第一时段/2010年1月1日/燃煤锅炉/一般火电厂/Vdaf>20% | 2013-11-7 9:00:00 | 78.0 | 118881.000000 | 84.0 | 11.50 | 烟尘 | 113.7 | 179.5 | 200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 二氧化硫 | 238 | 376.2 | 1200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 氮氧化物 | 650 | 1026.1 | 1100 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 2013-11-7 13:00:00 |  | 119460.000000 |  |  | 烟尘 | 104.9 | 165.6 | 200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 二氧化硫 | 254 | 404 | 1200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 氮氧化物 | 640 | 1009.9 | 1100 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 2013-11-7 15:00:00 |  | 116680.000000 |  |  | 烟尘 | 107.6 | 169.9 | 200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 二氧化硫 | 253 | 399.6 | 1200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 氮氧化物 | 646 | 1019.6 | 1100 | mg/m3 | 是
|  |  | 7#除尘器丁侧 |  |  | 2013-11-7 9:00:00 |  | 116872.000000 | 85.0 | 11.40 | 烟尘 | 103.4 | 161.6 | 200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 二氧化硫 | 238 | 371.8 | 1200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 氮氧化物 | 636 | 993 | 1100 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 2013-11-7 13:00:00 |  | 115149.000000 |  | 11.50 | 烟尘 | 105.8 | 167.1 | 200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 二氧化硫 | 233 | 368.5 | 1200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 氮氧化物 | 642 | 1013.1 | 1100 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 2013-11-7 15:00:00 |  | 120389.000000 |  | 11.40 | 烟尘 | 107.4 | 167.8 | 200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 二氧化硫 | 236 | 368.7 | 1200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 氮氧化物 | 664 | 1037.8 | 1100 | mg/m3 | 是
|  |  | 7#除尘器甲侧 |  |  | 2013-11-7 9:00:00 |  | 116480.000000 |  |  | 烟尘 | 113.2 | 176.9 | 200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 二氧化硫 | 240 | 374.9 | 1200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 氮氧化物 | 653 | 1020.8 | 1100 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 2013-11-7 13:00:00 |  | 119531.000000 |  |  | 烟尘 | 111.8 | 174.7 | 200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 二氧化硫 | 233 | 363.3 | 1200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 氮氧化物 | 644 | 1005.8 | 1100 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 2013-11-7 15:00:00 |  | 111270.000000 |  | 11.50 | 烟尘 | 105.4 | 166.4 | 200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 二氧化硫 | 233 | 368 | 1200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 氮氧化物 | 640 | 1009.9 | 1100 | mg/m3 | 是
|  |  | 7#除尘器乙侧 |  |  | 2013-11-7 9:00:00 |  | 113734.000000 | 86.0 | 11.40 | 烟尘 | 101.5 | 158.6 | 200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 二氧化硫 | 240 | 375.4 | 1200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 氮氧化物 | 625 | 977 | 1100 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 2013-11-7 13:00:00 |  | 114347.000000 |  | 11.50 | 烟尘 | 112.4 | 177.5 | 200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 二氧化硫 | 244 | 385.2 | 1200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 氮氧化物 | 627 | 990.5 | 1100 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 2013-11-7 15:00:00 |  | 119181.000000 |  |  | 烟尘 | 116.8 | 184.4 | 200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 二氧化硫 | 254 | 401 | 1200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 氮氧化物 | 629 | 993.7 | 1100 | mg/m3 | 是
|  |  | 8#除尘器丙侧 |  |  | 2013-11-7 9:00:00 | 80.0 | 114842.000000 | 88.0 | 10.80 | 烟尘 | 114.3 | 168.1 | 200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 二氧化硫 | 215 | 315.4 | 1200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 氮氧化物 | 662 | 973.8 | 1100 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 2013-11-7 13:00:00 |  | 118321.000000 |  | 10.20 | 烟尘 | 115.5 | 160.4 | 200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 二氧化硫 | 206 | 286 | 1200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 氮氧化物 | 691 | 959.5 | 1100 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 2013-11-7 15:00:00 |  | 119637.000000 |  | 11.00 | 烟尘 | 111.2 | 166.8 | 200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 二氧化硫 | 223 | 334.6 | 1200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 氮氧化物 | 670 | 1005.5 | 1100 | mg/m3 | 是
|  |  | 8#除尘器丁侧 |  |  | 2013-11-7 9:00:00 |  | 119130.000000 | 87.0 | 11.30 | 烟尘 | 125.6 | 194.2 | 200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 二氧化硫 | 215 | 331.7 | 1200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 氮氧化物 | 697 | 1077.8 | 1100 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 2013-11-7 13:00:00 |  | 120279.000000 |  | 10.70 | 烟尘 | 114.3 | 166.5 | 200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 二氧化硫 | 229 | 333.2 | 1200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 氮氧化物 | 670 | 976.2 | 1100 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 2013-11-7 15:00:00 |  | 115022.000000 |  | 10.90 | 烟尘 | 120.7 | 179.3 | 200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 二氧化硫 | 209 | 310.1 | 1200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 氮氧化物 | 687 | 1019.9 | 1100 | mg/m3 | 是
|  |  | 8#除尘器甲侧 |  |  | 2013-11-7 9:00:00 |  | 115797.000000 |  | 10.30 | 烟尘 | 132.6 | 185.9 | 200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 二氧化硫 | 209 | 292.7 | 1200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 氮氧化物 | 732 | 1026 | 1100 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 2013-11-7 13:00:00 |  | 118316.000000 |  | 10.60 | 烟尘 | 123.9 | 178.7 | 200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 二氧化硫 | 217 | 313.5 | 1200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 氮氧化物 | 740 | 1067.4 | 1100 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 2013-11-7 15:00:00 |  | 114760.000000 |  |  | 烟尘 | 128.1 | 184.8 | 200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 二氧化硫 | 203 | 292.9 | 1200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 氮氧化物 | 709 | 1023 | 1100 | mg/m3 | 是
|  |  | 8#除尘器乙侧 |  |  | 2013-11-7 9:00:00 |  | 118980.000000 | 86.0 | 11.30 | 烟尘 | 118.4 | 183.1 | 200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 二氧化硫 | 217 | 336.1 | 1200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 氮氧化物 | 674 | 1043 | 1100 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 2013-11-7 13:00:00 |  | 114292.000000 |  | 10.50 | 烟尘 | 116.8 | 166.9 | 200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 二氧化硫 | 197 | 281.9 | 1200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 氮氧化物 | 701 | 1001.6 | 1100 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 2013-11-7 15:00:00 |  | 118416.000000 |  | 11.10 | 烟尘 | 121.2 | 183.6 | 200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 二氧化硫 | 203 | 307.7 | 1200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 氮氧化物 | 693 | 1049.8 | 1100 | mg/m3 | 是
|  |  | 9#除尘器丙侧 |  |  | 2013-11-7 9:00:00 |  | 123019.000000 | 74.0 | 11.20 | 烟尘 | 104.4 | 159.8 | 200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 二氧化硫 | 194 | 297.7 | 1200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 氮氧化物 | 568 | 869.2 | 1100 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 2013-11-7 13:00:00 |  | 119315.000000 |  | 11.50 | 烟尘 | 102.2 | 161.4 | 200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 二氧化硫 | 203 | 320.6 | 1200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 氮氧化物 | 580 | 916 | 1100 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 2013-11-7 15:00:00 |  | 116904.000000 |  | 11.40 | 烟尘 | 100.5 | 157 | 200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 二氧化硫 | 197 | 308.3 | 1200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 氮氧化物 | 586 | 916.1 | 1100 | mg/m3 | 是
|  |  | 9#除尘器丁侧 |  |  | 2013-11-7 9:00:00 |  | 118295.000000 | 75.0 | 11.20 | 烟尘 | 101.4 | 155.2 | 200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 二氧化硫 | 192 | 293.3 | 1200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 氮氧化物 | 578 | 884.8 | 1100 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 2013-11-7 13:00:00 |  | 117677.000000 |  | 11.60 | 烟尘 | 97.3 | 155.3 | 200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 二氧化硫 | 212 | 337.7 | 1200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 氮氧化物 | 588 | 938.9 | 1100 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 2013-11-7 15:00:00 |  | 128582.000000 |  | 11.30 | 烟尘 | 103.8 | 160.5 | 200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 二氧化硫 | 212 | 327.3 | 1200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 氮氧化物 | 590 | 913 | 1100 | mg/m3 | 是
|  |  | 9#除尘器甲侧 |  |  | 2013-11-7 9:00:00 |  | 117464.000000 | 74.0 |  | 烟尘 | 93.4 | 144.4 | 200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 二氧化硫 | 206 | 318.4 | 1200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 氮氧化物 | 578 | 894 | 1100 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 2013-11-7 13:00:00 |  | 122384.000000 |  | 11.40 | 烟尘 | 97.2 | 151.9 | 200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 二氧化硫 | 186 | 294.9 | 1200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 氮氧化物 | 584 | 912.9 | 1100 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 2013-11-7 15:00:00 |  | 115675.000000 |  |  | 烟尘 | 95.5 | 149.2 | 200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 二氧化硫 | 194 | 303.9 | 1200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 氮氧化物 | 580 | 906.5 | 1100 | mg/m3 | 是
|  |  | 9#除尘器乙侧 |  |  | 2013-11-7 9:00:00 |  | 125267.000000 | 73.0 | 11.30 | 烟尘 | 101.2 | 156.5 | 200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 二氧化硫 | 197 | 305.2 | 1200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 氮氧化物 | 572 | 884.5 | 1100 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 2013-11-7 13:00:00 |  | 119780.000000 |  | 11.20 | 烟尘 | 92.4 | 141.4 | 200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 二氧化硫 | 194 | 297.7 | 1200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 氮氧化物 | 582 | 891.1 | 1100 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 2013-11-7 15:00:00 |  | 123460.000000 |  | 11.30 | 烟尘 | 97.2 | 150.3 | 200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 二氧化硫 | 212 | 327.3 | 1200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 氮氧化物 | 607 | 938.4 | 1100 | mg/m3 | 是