## 废气监测数据审核表
行政区 | 企业名称 | 行业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 监测日期 | 工况负荷 （%） | 流量（m/h) | 烟气温度(℃) | 含氧量(%) | 监测项目名称 | 实测浓度(mg/m) | 折算浓度(mg/m) | 标准限值(mg/m) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注
洮北区 | 国电吉林龙华白城热电厂 | 电力生产 | 1#炉脱硫后 | 火电厂大气污染物排放标准 | /第三时段/2004年1月1日/燃煤锅炉/一般火电厂/一般火电厂/Vdaf>20% | 2013-11-13 8:00:00 | 56.7 | 473539.000000 | 82.0 | 8.60 | 烟尘 | 26.7 | 32.3 | 50 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 二氧化硫 | 61 | 74 | 400 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 氮氧化物 | 443 | 535.6 | 450 | mg/m3 | 否 | 0.2
[6 empty] | 2013-11-13 10:00:00 |  | 479250.000000 | 83.0 | 8.70 | 烟尘 | 27.1 | 33 | 50 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 二氧化硫 | 63 | 76.4 | 400 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 氮氧化物 | 445 | 542.5 | 450 | mg/m3 | 否 | 0.2
[6 empty] | 2013-11-13 14:00:00 |  | 478767.000000 |  |  | 烟尘 | 26.4 | 32.2 | 50 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 二氧化硫 | 63 | 77.1 | 400 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 氮氧化物 | 439 | 535 | 450 | mg/m3 | 否 | 0.2
|  |  | 2#炉脱硫后 |  |  | 2013-11-13 8:00:00 | 60.4 | 489778.000000 | 85.0 | 9.00 | 烟尘 | 26.4 | 33 | 50 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 二氧化硫 | 62 | 77.2 | 400 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 氮氧化物 | 414 | 517.6 | 450 | mg/m3 | 否 | 0.2
[6 empty] | 2013-11-13 10:00:00 |  | 491199.000000 | 84.0 | 8.90 | 烟尘 | 26.8 | 33.2 | 50 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 二氧化硫 | 62 | 77.3 | 400 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 氮氧化物 | 422 | 523.5 | 450 | mg/m3 | 否 | 0.2
[6 empty] | 2013-11-13 14:00:00 |  | 497698.000000 |  |  | 烟尘 | 26.7 | 33.1 | 50 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 二氧化硫 | 61 | 75.2 | 400 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 氮氧化物 | 424 | 526.1 | 450 | mg/m3 | 否 | 0.2